## Comentários
UFV 1 | Data | Comentário
Santarém 1 | 2026-01-01 | Usina - Falha na concessionária - 01/01 a 03/01 09:35
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-01-01 | Inversor 02- Fusível e porta Fusível danificados - 26/12 16:04 às 30/01 10:51
Aparecida 3 | 2026-01-29 | Inversor 4 - Curto Circuito - 29/01 10:04 - 05/02/2026 15:45
Marajoara 1 | 2026-01-29 | Usina - Relé trip 47 - 14:26 às 14:38 Usina - Relé trip 81 - 16:53 às 17:37
Salto Pirapora 3 | 2026-01-29 | Usina - Falha da concessionaria - 12:28 às 17:13
Aparecida do Taboado 2 | 2026-01-30 | Usina - Relé Trip 27ABC e 47 - 13:15 às 15:10 Usina - Desligamento - 30/01 17:06 às 31/01 16:30
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-01-30 | Usina - desligada para manutenção nos inversores 02 e 07 - 07:20 às 10:51
Aparecida do Taboado 2 | 2026-01-31
Aparecida 3 | 2026-02-01 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 81 - 01/02/2026 16:58 às 01/02/2026 16:59
Marajoara 1 | 2026-02-01 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 47 - 01/02/2026 17:01 às 01/02/2026 17:21
Santo Inácio XII | 2026-02-01 | Usina - Usina Desligada Por Falta De Tensão Por Parte Da Concessionária - 01/02/2026 16:45 às 03/02/2026 06:00
Santarém 1 | 2026-02-01 | Inversor 1.9, 1.6, 1.1, 1.7 estão afetados por trackers parados
Santarém 1 | 2026-02-01 | Vegetação alta impactou a performance. Roçagem em andamento
Santarém 2 | 2026-02-01 | Inversor 2.10 está afetado por trackers parados. Roçagem em andamento
Santarém 2 | 2026-02-01 | Vegetação alta impactou a performance
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-02-01 | Não possui dados de irradiação
Santarém 1 | 2026-02-01 | Atividade de reaperto de trackers e troca de módulos em andamento
Santarém 2 | 2026-02-01 | Atividade de reaperto de trackers e troca de módulos em andamento
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-02-01 | 5 trackers parados ou fora de posição
Boa Esperança do Sul 2 | 2026-02-01 | Sem acesso ao Supervisório dos Trackers no computador local e todos os trackers travados na posição inicial. Necessário instalação de DPS Clamper e novo circuito de comunicação. Quantitativo e especificações enviadas para Thopen
Goytacazes 1 | 2026-02-02 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 47 E 59 - 02/02/2026 00:49 às 02/02/2026 07:22
Ipixuna 1 | 2026-02-02 | Usina - Ausência De Trip No Relé - 02/02/2026 16:30 às 02/02/2026 17:18
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-02-03 | Inversor - Inversor Desligado ¦ Trip De Subtensão - 03/02/2026 11:14 às 03/02/2026 14:20
Ipixuna 1 | 2026-02-04 | Usina - Atuação De Trip Nº 27Abc - 04/02/2026 18:00 às 05/02/2026 08:20
Ipixuna 2 | 2026-02-04 | Usina - Atuação De Trip Nº 27Abc - 04/02/2026 18:00 às 05/02/2026 08:20
Goytacazes 1 | 2026-02-06 | Usina - Ausência De Trip No Relé - 06/02/2026 05:13 às 06/02/2026 07:16
Ipixuna 1 | 2026-02-06 | Usina - Ausência De Trip atuado - 06/02/2026 19:30 às 07/02/2026 07:39
Ipixuna 2 | 2026-02-06 | Usina - Ausência De Trip atuado - 06/02/2026 19:30 às 07/02/2026 07:39
Aparecida 3 | 2026-02-07 | Usina - Atuação De Trip Nº 47 - 07/02/2026 09:35 às 07/02/2026 09:42
Goytacazes 1 | 2026-02-07 | Usina - Atuação De Trip Nº 47 E 59 - 07/02/2026 02:07 às 07/02/2026 07:09
Ibaté 1 | 2026-02-07 | Usina - Atuação De Trip Nº 81 - 07/02/2026 15:34 às 07/02/2026 15:42
Ibaté 2 | 2026-02-07 | Usina - Atuação De Trip Nº 81 - 07/02/2026 15:34 às 07/02/2026 15:47
Marajoara 1 | 2026-02-07 | Usina - Atuação De Trip Nº 81 - 07/02/2026 14:37 às 07/02/2026 14:42
Marajoara 1 | 2026-02-07 | Usina - Atuação De Trip Nº 81 - 07/02/2026 15:48 às 07/02/2026 15:59
Santo Inácio XII | 2026-02-07 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 81 - 07/02/2026 15:46 às 08/02/2026 08:13
São Bento V | 2026-02-07 | Usina - Usina Desligada Por Falta De Tensão Por Parte Da Concessionária - 07/02/2026 15:15 às 09/02/2026 02:40
Goytacazes 1 | 2026-02-08 | Usina - Usina Offline - 08/02/2026 19:50 às 09/02/2026 07:15
Santarém 1 | 2026-02-08 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 81 - 08/02/2026 11:47 às 08/02/2026 11:51
Santarém 1 | 2026-02-08 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 81 - 08/02/2026 15:31 às 08/02/2026 15:33
São Bento V | 2026-02-09 | Usina - Usina Desligada Por Tensão Elevada - 09/02/2026 18:14 às 10/02/2026 09:36
São Bento V | 2026-02-09 | Inversor - Inversor 6 Desligado - 09/02/2026 06:00 às 10/02/2026 09:36
Aparecida 3 | 2026-02-10 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 81 - 10/02/2026 17:20 às 10/02/2026 17:33
Goytacazes 1 | 2026-02-10 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 47 E 59 - 10/02/2026 03:41 às 10/02/2026 07:22
Ibaté 1 | 2026-02-10 | Inversor - Inversor Desligado - 10/02/2026 06:00 às 11/02/2026 10:22
Marajoara 1 | 2026-02-10 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 81 - 10/02/2026 17:22 às 10/02/2026 17:25
Santa Bárbara I | 2026-02-10 | Usina - Usina Desligada - 10/02/2026 00:00 às 11/02/2026 18:04
Santo Inácio XII | 2026-02-10 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 27Abc - 10/02/2026 17:12 às 11/02/2026 08:11
Aparecida do Taboado 2 | 2026-02-12 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 27Abc - 12/02/2026 06:30 às 12/02/2026 09:10
Marajoara 1 | 2026-02-12 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé - 12/02/2026 12:00 às 12/02/2026 12:08
Marajoara 1 | 2026-02-12 | Inversor - Substituido Inversor Com Defeito - 12/02/2026 12:08 às 28/02/2026 06:00
Aparecida 3 | 2026-02-13 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé - 13/02/2026 08:46 às 13/02/2026 08:52
Marajoara 1 | 2026-02-13 | Usina - Atuação De Relé Trip 81 - 13/02/2026 07:38 às 13/02/2026 07:44
Salto Pirapora 3 | 2026-02-13 | Usina - Atuação De Relé Trip 81 - 13/02/2026 09:10 às 13/02/2026 09:19
Santarém 1 | 2026-02-13 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 13/02/2026 06:41 às 13/02/2026 06:52
Santarém 2 | 2026-02-13 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 13/02/2026 06:41 às 13/02/2026 06:52
Aparecida 3 | 2026-02-14 | Usina - Trip 81 - 14/02/2026 09:27 às 14/02/2026 09:30
Goytacazes 1 | 2026-02-14 | Usina - Usina Desligada E Sem Comunicação ¦ Sem Trip atuado - 14/02/2026 21:15 às 15/02/2026 06:50
Goytacazes 1 | 2026-02-14 | Usina - Sem Trip Atuado - 14/02/2026 21:15 às 15/02/2026 06:50
Ibaté 1 | 2026-02-14 | Inversor - Mal Contato - 14/02/2026 06:00 às 14/02/2026 10:55
Ipixuna 1 | 2026-02-14 | Usina - Sem Trip Atuado - 14/02/2026 16:40 às 15/02/2026 08:55
Ipixuna 2 | 2026-02-14 | Usina - Sem Trip Atuado - 14/02/2026 16:40 às 15/02/2026 08:55
Salto Pirapora 3 | 2026-02-14 | Usina - Trip 81 - 14/02/2026 10:23 às 14/02/2026 10:25
Santo Inácio XII | 2026-02-14 | Usina - Trip 27Abc E 59 - 14/02/2026 16:57 às 15/02/2026 07:55
Ibaté 1 | 2026-02-15 | Inversor - Inversor Em Falha, Necessário Realizar Testes Em Conjunto Com A Hdt. - 15/02/2026 08:00 às 16/02/2026 15:00
Santarém 1 | 2026-02-15 | Inversor - Sem Trip Atuado - 15/02/2026 06:00 às 15/02/2026 08:50
Santarém 1 | 2026-02-15 | Usina - Trip 27Abc E 81 - 15/02/2026 12:04 às 15/02/2026 13:00
Santarém 2 | 2026-02-15 | Usina - Trip 27Abc E 81 - 15/02/2026 12:04 às 15/02/2026 13:00
São Bento V | 2026-02-15 | Usina - Trip 81, Sem Energia Da Concessionária. Após Fases Equilibrarem, Normalizado. - 15/02/2026 13:36 às 16/02/2026 07:20
Ipixuna 1 | 2026-02-16 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 27Abc - 16/02/2026 14:40 às 16/02/2026 16:50
Ipixuna 2 | 2026-02-16 | Usina - Atuação De Relé Trip Nº 27Abc - 16/02/2026 14:40 às 16/02/2026 16:50
Salto Pirapora 3 | 2026-02-16 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé - 16/02/2026 14:34 às 16/02/2026 14:47
Santarém 1 | 2026-02-16 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 16/02/2026 17:29 às 16/02/2026 17:33
Santarém 2 | 2026-02-16 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 16/02/2026 17:29 às 16/02/2026 17:33
Santa Bárbara I | 2026-02-17 | Usina - Sem Trip No Relé - 17/02/2026 19:05 às 18/02/2026 15:40
Santo Inácio XII | 2026-02-17 | Usina - Trip 27Abc, 47 E 59 - 17/02/2026 08:45 às 17/02/2026 15:20
Santo Inácio XII | 2026-02-17 | Usina - Trip 27Abc E 59 - 17/02/2026 04:15 às 17/02/2026 07:58
Aparecida do Taboado 2 | 2026-02-18 | Usina - Atuação De Relé Trip 27Abc E 81 - 18/02/2026 06:55 às 18/02/2026 10:30
Goytacazes 1 | 2026-02-18 | Usina - Usina Offline - 18/02/2026 18:50 às 19/02/2026 07:20
Marajoara 1 | 2026-02-18 | Usina - Atuação De Relé Trip 78 - 18/02/2026 15:11 às 18/02/2026 15:26
Santo Inácio XII | 2026-02-18 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé - 18/02/2026 04:00 às 18/02/2026 09:30
Aparecida do Taboado 2 | 2026-02-19 | Usina - Atuação Relé Trip 27Abc - 19/02/2026 18:21 às 20/02/2026 08:55
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-02-19 | Usina - Trip 47 - 19/02/2026 07:29 às 19/02/2026 07:40
Goytacazes 1 | 2026-02-19 | Usina - Sem Trip Atuado - 19/02/2026 14:30 às 19/02/2026 16:12
Ipixuna 1 | 2026-02-19 | Usina - Usina Desligada Por Falta De Tensão Por Parte Da Concessionária ¦ Manutenção De Rede - 19/02/2026 14:00 às 19/02/2026 14:25
Ipixuna 2 | 2026-02-19 | Usina - Usina Desligada Por Falta De Tensão Por Parte Da Concessionária ¦ Manutenção De Rede - 19/02/2026 14:00 às 19/02/2026 14:25
Santo Inácio XII | 2026-02-19 | Usina - Usina Desligada Por Falta De Tensão Por Parte Da Concessionária - Trip Nº 59 - 19/02/2026 12:23 às 19/02/2026 14:37
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-02-20 | Inversor - Inversor 8 Desligado - 20/02/2026 12:58 às - -
Santo Inácio XII | 2026-02-20 | Usina - Atiuação Sem Trip No Relé - 20/02/2026 05:40 às 20/02/2026 08:10
São Bento V | 2026-02-20 | Usina - Atuação Relé Trip 59 - 20/02/2026 11:07 às 20/02/2026 11:23
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-02-21 | Usina - Trip 47 - 21/02/2026 16:15 às 21/02/2026 16:25
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-02-21 | Usina - Trip 47 - 21/02/2026 16:15 às 21/02/2026 16:25
Ipixuna 1 | 2026-02-21 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé - 21/02/2026 17:30 às 22/02/2026 08:03
Ipixuna 2 | 2026-02-21 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé - 21/02/2026 17:30 às 22/02/2026 08:03
Santa Bárbara I | 2026-02-21 | Usina - Trip 78 - 21/02/2026 17:00 às 21/02/2026 17:12
Santarém 1 | 2026-02-21 | Inversor - Inversor Desligado - 21/02/2026 07:11 às 21/02/2026 10:00
Santarém 1 | 2026-02-21 | Inversor - Inversor Desligado - 21/02/2026 07:11 às 21/02/2026 10:00
Santarém 1 | 2026-02-22 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 22/02/2026 07:20 às 22/02/2026 07:50
Santarém 2 | 2026-02-22 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 22/02/2026 07:20 às 22/02/2026 07:50
Santarém 1 | 2026-02-22 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 22/02/2026 12:27 às 22/02/2026 12:32
Santarém 2 | 2026-02-22 | Usina - Atuação De Relé Trip 47 - 22/02/2026 12:27 às 22/02/2026 12:32
Santarém 2 | 2026-02-22 | Norte - Trip 27 - 22/02/2026 18:27 às 22/02/2026 18:33
Caxambu | 2026-02-23 | Usina - Usina Desligada - 23/02/2026 18:01 às 24/02/2026 13:30
Santarém 1 | 2026-02-23 | Usina - Usina Desligada Por Atuação De Trip Nº 47 - 23/02/2026 12:31 às 25/02/2026 12:00
Santarém 2 | 2026-02-23 | Inversor - Inversor Desligado Por Atuação De Trip Nº 47 - 23/02/2026 07:16 às 23/02/2026 09:55
Santo Inácio XII | 2026-02-23 | Usina - Usina Desligada Trip 80/81 - 23/02/2026 14:12 às 23/02/2026 14:55
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-02-24 | Usina - Sem Trip atuado - 24/02/2026 10:56 às 24/02/2026 11:00
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-02-24 | Usina - Sem Trip atuado - 24/02/2026 10:56 às 24/02/2026 11:00
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-02-24 | Usina - Furto - Inversores 4,5,6, 7, 8 e 9 desligados, cabos furtados.
Boa Esperança do Sul 2 | 2026-02-24 | Usina - Furto - Usina sem geração, inversores da UFV
Santarém 2 | 2026-02-24 | Inversor - Inversor 7 Com Falha Intermitente - 24/02/2026 06:00 às 27/02/2026 08:00
Santo Inácio XII | 2026-02-24 | Usina - Usina Desligada Por Atuação De Trip 81 - 24/02/2026 10:49 às 24/02/2026 11:01
Aparecida 3 | 2026-02-25 | Usina - Atuação Trip 81 - 25/02/2026 14:55 às 25/02/2026 15:00
Goytacazes 1 | 2026-02-25 | Usina - Sem Trip Atuado - 25/02/2026 09:00 às 25/02/2026 09:14
Aparecida 3 | 2026-02-26 | Usina - Religado Remotamente, Atuaçãpo Relé Trip 47. - 26/02/2026 10:58 às 26/02/2026 11:04
Ipixuna 1 | 2026-02-26 | Usina - Usina Atuada Por Relé Trip 27 - 26/02/2026 11:45 às 26/02/2026 13:30
Santa Bárbara I | 2026-02-26 | Usina - Falta Da Concessionária, Sem Atuação De Equipe De Campo. - 26/02/2026 13:05 às 26/02/2026 18:50
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-02-27 | Usina - Sem Trip atuado - 27/02/2026 17:30 às 27/02/2026 17:35
Caxambu | 2026-02-27 | Inversor - Inversor Desligado - 27/02/2026 15:00 às - -
Goytacazes 1 | 2026-02-27 | Usina - Atuação Relé Trip 59,47 - 27/02/2026 18:00 às 28/02/2026 07:57
Piracicaba 1 | 2026-02-27 | Usina - Sem Trip atuado - 27/02/2026 13:10 às 27/02/2026 14:20
Piracicaba 1 | 2026-02-27 | Usina - Atuação Relé Trip 59 E 81 - 27/02/2026 18:10 às 28/02/2026 10:16
Vargem Grande 1 | 2026-02-28 | Inversor - Inversor Desligado - 28/02/2026 05:27 às 11/03/2026
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-03-01 | Cabos furtados dia 24/02 - 4 inversores desligados - Religados em 20/03 - INV07 energizado 100% em 26/03
Boa Esperança do Sul 2 | 2026-03-01 | Cabos furtados dia 24/02 - 6 inversores, usina desligada - Religados em 20/03 - INV03 e INV05 - energizado 100% em 26/03
Vargem Grande 1 | 2026-03-01 | Inversor 12 Desligado (processo de troca) - 28/02/2026 05:27 às 11/03/2026 14:58
Santarém 1 | 2026-03-02 | Usina - Atuação Relé Trip 47 - 02/03/2026 13:15 às 02/03/2026 13:19
Santarém 2 | 2026-03-02 | Usina - Atuação Relé Trip 47 - 02/03/2026 13:15 às 02/03/2026 13:19
Ipixuna 1 | 2026-03-03 | Usina - Atuação Relé Trip 27 - 03/03/2026 17:20 às 04/03/2026 07:40
Ipixuna 2 | 2026-03-03 | Usina - Atuação Relé Trip 27 - 03/03/2026 17:20 às 04/03/2026 07:40
Ipixuna 1 | 2026-03-04 | Usina - Trip 27Abc - 04/03/2026 18:33 às 05/03/2026 07:15
Ipixuna 2 | 2026-03-04 | Usina - Trip 27Abc - 04/03/2026 18:33 às 05/03/2026 07:15
Salto Pirapora 3 | 2026-03-04 | Usina - Sem Trip No Relé, Falta Da Concessionaria - 04/03/2026 13:40 às 04/03/2026 15:59
Aparecida 3 | 2026-03-05 | Inversor - Falha De String, Inversor 5 - 05/03/2026 12:00 às 25/03/2026 10:00
Guaratinguetá V | 2026-03-05 | Inversor - Inversor 4 Normalizado, Realizado Troca Do Fusivel - 05/03/2026 14:13 às 16/03/2026 11:38
Ipixuna 1 | 2026-03-05 | UFV desligada devido falta de rede da concessionária por acidente na rodovia - de 13:10 até 16:45
Ipixuna 1 | 2026-03-05 | Usina - Trip 27Abc, Poste Abalroado - 05/03/2026 13:10 às 05/03/2026 16:45
Ipixuna 2 | 2026-03-05 | UFV desligada devido falta de rede da concessionária por acidente na rodovia - de 13:10 até 16:45
Ipixuna 2 | 2026-03-05 | Usina - Trip 27Abc, Poste Abalroado - 05/03/2026 13:10 às 05/03/2026 16:45
Ipixuna 1 | 2026-03-06 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé, Religada Após Normalização Concessionaria - 06/03/2026 14:55 às 06/03/2026 15:40
Ipixuna 2 | 2026-03-06 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé, Religada Após Normalização Concessionaria - 06/03/2026 14:55 às 06/03/2026 15:40
Goytacazes 1 | 2026-03-07 | Usina - Sem Trip Atuado - 07/03/2026 04:10 às 07/03/2026 07:18
Santo Inácio XII | 2026-03-07 | Usina - Trip 27Abc - 07/03/2026 07:03 às 07/03/2026 10:14
Piracicaba 1 | 2026-03-08 | Usina - Atução Com Relé Trip 59 - 08/03/2026 04:10 às 08/03/2026 08:12
Santarém 1 | 2026-03-08 | Usina - Atuação Relé Trip 47 - 08/03/2026 06:34 às 08/03/2026 06:44
Santarém 2 | 2026-03-08 | Usina - Atuação Relé Trip 47 - 08/03/2026 06:34 às 08/03/2026 06:44
Santo Inácio XII | 2026-03-08 | Usina - Atuação Sem Trip No Relé - 08/03/2026 15:50 às 08/03/2026 16:37
Ipixuna 1 | 2026-03-09 | Usina - Atuação No Relé Trip 27Abc - 09/03/2026 18:10 às 10/03/2026 08:23
Ipixuna 2 | 2026-03-09 | Usina - Atuação No Relé Trip 27Abc - 09/03/2026 18:10 às 10/03/2026 08:23
Piracicaba 1 | 2026-03-10 | Usina - Atuação Relé Trip 81, Religado Por Téc. Thopen - 10/03/2026 13:24 às 10/03/2026 16:30
Santarém 2 | 2026-03-10 | Usina - Falta De Fase B Da Concessionaria - 10/03/2026 14:31 às 12/03/2026 04:31
Aparecida 3 | 2026-03-11 | Usina - Usina Desligada Por Trip 59 - 11/03/2026 08:05 às 11/03/2026 08:20
Ipixuna 1 | 2026-03-11 | Usina - Usina Desligada Por Trip 27 - 11/03/2026 17:30 às 12/03/2026 07:03
Ipixuna 2 | 2026-03-11 | Usina - Usina Desligada Por Trip 27 - 11/03/2026 17:30 às 12/03/2026 07:03
Santarém 1 | 2026-03-11 | Usina - Usina Desligada Por Trip 47 - 11/03/2026 16:20 às 12/03/2026 13:10
Santarém 2 | 2026-03-11 | Usina - Usina Desligada Por Trip 47 - 11/03/2026 16:20 às 12/03/2026 13:10
Marajoara 1 | 2026-03-12 | Usina - Usina Desligada - 12/03/2026 14:06 às 12/03/2026 14:07
Piracicaba 1 | 2026-03-12 | Usina - Usina Desligada, Falta Concessionaria - 12/03/2026 10:00 às 12/03/2026 20:05
Santarém 1 | 2026-03-13 | Usina - Trip 47 E 81 - 13/03/2026 15:32 às 13/03/2026 15:40
Santarém 2 | 2026-03-13 | Usina - Trip 47 E 81 - 13/03/2026 15:32 às 13/03/2026 15:40
Aparecida do Taboado 1 | 2026-03-14 | Usina - Usina Desligada - 14/03/2026 15:00 às 14/03/2026 20:20
Aparecida do Taboado 2 | 2026-03-14 | Usina - Usina Desligada - 14/03/2026 15:00 às 14/03/2026 20:20
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-03-14 | Usina - Religada Remotamente Sem Trip No Relé - 14/03/2026 06:25 às 14/03/2026 06:55
Ipixuna 1 | 2026-03-14 | Usina - Usina Desligada - 14/03/2026 15:52 às 14/03/2026 19:33
Ipixuna 2 | 2026-03-14 | Usina - Usina Desligada - 14/03/2026 15:52 às 14/03/2026 19:33
Santarém 1 | 2026-03-14 | Usina - Relé Trip 47 - 14/03/2026 06:41 às 14/03/2026 09:15
Santarém 2 | 2026-03-14 | Usina - Relé Trip 47 - 14/03/2026 06:41 às 14/03/2026 06:50
Santarém 2 | 2026-03-14 | Inversor - Inversor 7 Desligado - 14/03/2026 10:20 às - -
Caxambu | 2026-03-14 | Usina - Falta de rede na concessionaria - 11/04/2026 08:38 às 15/04/2026 13:31
Santarém 2 | 2026-03-14 | Inversor - Inversor 7 Desligado - 14/03/2026 10:20 às - -
Aparecida 3 | 2026-03-15 | Inversor - Inversor 4 Desligado, Fusível Queimado, Sem Sobressalente - 15/03/2026 11:00 às 17/03/2026 09:40
Ipixuna 1 | 2026-03-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 15/03/2026 20:50 às 16/03/2026 07:30
Santarém 1 | 2026-03-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 15/03/2026 20:19 às 16/03/2026 07:50
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-03-16 | Inversor - Inversor 8 Desligado, Fusivel Queimado - 16/03/2026 15:40 às 17/03/2026 09:00
Ipixuna 1 | 2026-03-16 | Usina - Sem Trip Atuado - 16/03/2026 18:12 às 17/03/2026 08:00
Caxambu | 2026-03-17 | Usina - Usina Desligada, Trip 27Abc - 17/03/2026 12:16 às 17/03/2026 16:55
Salto Pirapora 3 | 2026-03-17 | Usina - Usina Desligada, Trip 59N - 17/03/2026 14:54 às 17/03/2026 15:12
Ipixuna 1 | 2026-03-18 | Usina - Usina Desligada, Trip 27Abc - 18/03/2026 20:40 às 19/03/2026 08:00
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-03-19 | Usina - Usina Desligada Por atuação Da Proteção Nº 27, 47 E 59N - 19/03/2026 11:33 às 19/03/2026 18:00
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-03-19 | Usina - Usina Desligada Por atuação Da Proteção Nº 27, 47 E 59N - 19/03/2026 11:33 às 19/03/2026 18:00
Ipixuna 1 | 2026-03-20 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 20/03/2026 14:58 às 20/03/2026 16:55
Ipixuna 1 | 2026-03-20 | Usina - Usina Desligada Por atuação Da Proteção Nº 27Abc - 20/03/2026 19:02 às 21/03/2026 07:20
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-03-21 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50,51,67 - 21/03/2026 17:05 às 22/03/2026 08:40
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-03-21 | Usina - Usina Desligada - 21/03/2026 11:16 às 21/03/2026 11:45
Goytacazes 1 | 2026-03-21 | Usina - Usina Offline, Trip 59 - 21/03/2026 01:59 às 21/03/2026 07:25
Ipixuna 1 | 2026-03-23 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip No Relé - 23/03/2026 18:48 às 24/03/2026 08:15
Ipixuna 2 | 2026-03-23 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip No Relé - 23/03/2026 18:48 às 24/03/2026 08:15
Marajoara 1 | 2026-03-24 | Usina - Religado Remotamente, Trip 81 - 24/03/2026 17:13 às 24/03/2026 17:21
Ipixuna 1 | 2026-03-25 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 25/03/2026 02:40 às 25/03/2026 07:15
Ipixuna 1 | 2026-03-25 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 25/03/2026 17:20 às 26/03/2026 08:10
Ipixuna 2 | 2026-03-25 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 25/03/2026 02:40 às 25/03/2026 07:15
Ipixuna 2 | 2026-03-25 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 25/03/2026 17:20 às 26/03/2026 08:10
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-03-26 | Inversor - Inversor 5 Desligado - 26/03/2026 06:00 às 26/03/2026 11:36
Ipixuna 1 | 2026-03-26 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 26/03/2026 14:20 às 26/03/2026 15:55
Ipixuna 1 | 2026-03-26 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 26/03/2026 18:47 às 27/03/2026 08:55
Ipixuna 2 | 2026-03-26 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 26/03/2026 14:20 às 26/03/2026 15:55
Ipixuna 2 | 2026-03-26 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 26/03/2026 18:47 às 27/03/2026 08:55
Santa Bárbara I | 2026-03-26 | Usina - Falta Da Concessionaria, Relé Trip 81 - 26/03/2026 09:17 às 26/03/2026 10:30
Santarém 1 | 2026-03-26 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 26/03/2026 09:17 às 26/03/2026 09:47
Santarém 2 | 2026-03-26 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 47 - 26/03/2026 09:29 às 26/03/2026 09:32
Goytacazes 1 | 2026-03-27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 27/03/2026 12:05 às 15:27
Santarém 1 | 2026-03-27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 27/03/2026 06:42 às 27/03/2026 07:40
Santarém 2 | 2026-03-27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 27/03/2026 06:42 às 27/03/2026 06:49
Ipixuna 1 | 2026-03-29 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip No Relé - 29/03/2026 17:15 às 30/03/2026 07:26
Ipixuna 2 | 2026-03-29 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip No Relé - 29/03/2026 17:15 às 30/03/2026 07:26
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-03-31 | Inversor - Inversor 1 Desligado - 31/03/2026 09:55 às 31/03/2026 11:35
Ipixuna 1 | 2026-03-31 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 31/03/2026 04:17 às 31/03/2026 07:25
São Bento V | 2026-04-01 | Usina - Usina Desligada, Relé 59N - 01/04/2026 15:40 às 01/04/2026 16:15
Santarém 2 | 2026-04-01 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 01/04/2026 16:28 às 01/04/2026 16:52
Santarém 1 | 2026-04-01 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50, 51 E 81 - 01/04/2026 16:54 às 02/04/2026 09:15
Santarém 2 | 2026-04-01 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50, 51 E 81 - 01/04/2026 16:54 às 02/04/2026 09:15
Vargem Grande 1 | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 02/04/2026 04:02 às 02/04/2026 07:30
Marajoara 1 | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 81 - 02/04/2026 10:29 às 02/04/2026 10:30
Santo Inácio XII | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 02/04/2026 10:29 às 02/04/2026 12:33
Santo Inácio XII | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 81 - 02/04/2026 10:29 às 02/04/2026 12:33
Santarém 2 | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:33 às 02/04/2026 10:34
Santarém 1 | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:33 às 02/04/2026 10:47
Santarém 2 | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:52 às 02/04/2026 10:54
Santarém 1 | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:52 às 02/04/2026 11:20
Santo Inácio XII | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 81 - 02/04/2026 14:35 às 04/04/2026 15:13
Aparecida 3 | 2026-04-02 | Usina - Usina Desligada, Trip 81 - 02/04/2026 10:30 às 02/04/2026 10:31
Ipixuna 1 | 2026-04-03 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 03/04/2026 10:30 às 05/04/2026 07:25
Ipixuna 2 | 2026-04-03 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 03/04/2026 10:30 às 05/04/2026 07:25
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-04-04 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 - 04/04/2026 12:08 às 04/04/2026 12:10
Santarém 1 | 2026-04-05 | Inversor - Inversor 5 Desligado - 05/04/2026 08:00 às 05/04/2026 11:15
Aparecida 3 | 2026-04-05 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 78 - 05/04/2026 16:11 às 05/04/2026 16:17
Santarém 1 | 2026-04-07 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 07/04/2026 04:00 às 07/04/2026 07:05
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-04-07 | Usina - Usina Desligada - 07/04/2026 08:06 às 07/04/2026 11:58
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-04-07 | Usina - Usina Desligada - 07/04/2026 08:06 às 07/04/2026 11:58
Santarém 2 | 2026-04-07 | Usina - Religada Remotamente, Relé Trip 47 - 07/04/2026 16:41 às 07/04/2026 16:45
Santarém 1 | 2026-04-07 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 07/04/2026 16:41 às 07/04/2026 17:05
Guaratinguetá V | 2026-04-07 | Usina - Usina Desligada Devido A Baixa Tensão Na Rede - 07/04/2026 03:50 às 09/04/2026 17:51
Goytacazes 1 | 2026-04-08 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 08/04/2026 02:26 às 08/04/2026 07:52
Ipixuna 1 | 2026-04-08 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 08/04/2026 14:45 às 08/04/2026 15:43
Ipixuna 2 | 2026-04-08 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 08/04/2026 14:45 às 08/04/2026 15:43
Ipixuna 1 | 2026-04-09 | Usina - Usina Desligada, Relé Sem Trip - 09/04/2026 06:00 às 09/04/2026 08:29
São Bento V | 2026-04-09 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 59 - 09/04/2026 09:16 às 09/04/2026 09:23
Ipixuna 1 | 2026-04-10 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 10/04/2026 19:14 às 10/04/2026 09:25
Salto Pirapora 3 | 2026-04-11 | Usina - Reset In Loco, Religada Remotamente. Relé Trip 59N - 11/04/2026 09:24 às 11/04/2026 11:17
Ipixuna 1 | 2026-04-11 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 11/04/2026 16:15 às 12/04/2026 08:35
Ipixuna 2 | 2026-04-11 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 11/04/2026 16:15 às 12/04/2026 08:35
Caxambu | 2026-04-11 | Usina - Usina Desligada devido Falha da Concessionária - 11/04/2026 08:38 às 15/04/2026 13:30
Piracicaba 1 | 2026-04-12 | Usina - Usina Desligada, Trip 59N, Sem Comunicação - 12/04/2026 06:03 às 12/04/2026 08:40
Salto Pirapora 3 | 2026-04-12 | Usina - Usina Desligada, Trip 59N - 12/04/2026 06:55 às 12/04/2026 07:02
Ipixuna 2 | 2026-04-13 | Inversor - Inversor 2 Desligado - 13/04/2026 06:00 às 13/04/2026 10:45
Salto Pirapora 3 | 2026-04-14 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 59N - 14/04/2026 08:02 às 14/04/2026 08:16
Ibaté 2 | 2026-04-14 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 14/04/2026 08:15 às 14/04/2026 08:20
Ipixuna 1 | 2026-04-17 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 17/04/2026 06:00 às 17/04/2026 08:42
Guaratinguetá V | 2026-04-17 | Usina - Inversor 5 desligado - 17/04/2026 10:40 às 14:47
Ibaté 1 | 2026-04-18 | Inversor - Furto De Cabos - 18/04/2026 13:40 às 30/04/2026 10:30
Ipixuna 1 | 2026-04-18 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 18/04/2026 16:30 às 19/04/2026 07:54
Ipixuna 1 | 2026-04-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/04/2026 08:50 às 19/04/2026 09:58
Ipixuna 2 | 2026-04-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/04/2026 08:50 às 19/04/2026 09:58
Piracicaba 1 | 2026-04-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 67 - 19/04/2026 18:05 às 20/04/2026 08:10
Ipixuna 1 | 2026-04-19 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 19/04/2026 21:20 às 20/04/2026 07:19
Ipixuna 2 | 2026-04-19 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 19/04/2026 21:20 às 20/04/2026 07:19
Marajoara 1 | 2026-04-20 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 47 - 20/04/2026 06:01 às 20/04/2026 06:09
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-04-20 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 47 - 20/04/2026 06:09 às 20/04/2026 06:16
São Bento V | 2026-04-22 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 22/04/2026 11:12 às 22/04/2026 11:18
São Bento V | 2026-04-22 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 22/04/2026 11:56 às 22/04/2026 11:59
Santarém 2 | 2026-04-22 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 22/04/2026 14:59 às 22/04/2026 15:03
Santarém 1 | 2026-04-23 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 23/04/2026 00:00 às 23/04/2026 07:38
Santarém 1 | 2026-04-23 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 23/04/2026 12:42 às 23/04/2026 14:20
Ibaté 1 | 2026-04-24 | Inversor - Inversor 10 Desligado E 11 Com Geração Parcial - 24/04/2026 06:00 às 30/04/2026 10:30
Ibaté 2 | 2026-04-24 | Inversor - Inversor 7 Desligado E 08 Com Geração Parcial - 24/04/2026 06:00
Goytacazes 1 | 2026-04-24 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 24/04/2026 08:20 às 24/04/2026 09:49
Ipixuna 1 | 2026-04-24 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 24/04/2026 14:50 às 24/04/2026 17:00
Ipixuna 2 | 2026-04-24 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 24/04/2026 14:50 às 24/04/2026 17:00
Ibaté 2 | 2026-04-25 | Usina - Furto De Cabos Dos Inversores - 25/04/2026 06:00
Santarém 2 | 2026-04-25 | Usina - Religada Remotamente, Relé Trip 81 - 25/04/2026 12:17 às 25/04/2026 12:21
Santarém 1 | 2026-04-25 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 25/04/2026 12:17 às 25/04/2026 14:04
São Bento V | 2026-04-26 | Usina - Usina Desligada, Falta Da Concessionaria - 26/04/2026 13:52 às 27/04/2026 07:30
Ipixuna 1 | 2026-04-27 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 27/04/2026 15:30 às 27/04/2026 16:45
Ipixuna 2 | 2026-04-27 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 27/04/2026 15:30 às 27/04/2026 16:45
Goytacazes 1 | 2026-04-27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 27/04/2026 23:02 às 28/04/2026 07:20
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-04-28 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc, 47 E 59N - 28/04/2026 15:22 às 28/04/2026 18:08
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-04-28 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc, 47 E 59N - 28/04/2026 15:22 às 28/04/2026 18:08
Goytacazes 1 | 2026-04-29 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 29/04/2026 00:20 às 29/04/2026 07:29
Ipixuna 1 | 2026-04-29 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 29/04/2026 05:56 às 29/04/2026 07:19
Santarém 1 | 2026-04-29 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50, 51 E 81 - 29/04/2026 13:40 às 29/04/2026 14:40
Santarém 2 | 2026-04-29 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 29/04/2026 13:40 às 29/04/2026 13:56
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-04-30 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27, 47, 59N E 78V - 30/04/2026 12:30 às 30/04/2026 14:20
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-04-30 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27, 47, 59N E 78V - 30/04/2026 12:30 às 30/04/2026 14:20
Caxambu | 2026-04-30 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 30/04/2026 06:14 às 30/04/2026 06:20
Santarém 1 | 2026-04-30 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 30/04/2026 06:22 às 30/04/2026 07:13
Santarém 2 | 2026-04-30 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 30/04/2026 06:22 às 30/04/2026 06:30
Vargem Grande 1 | 2026-04-30 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 30/04/2026 13:17 às 30/04/2026 15:44
Guaratinguetá V | 2026-01-01 | Inversor 8 - 18/12/2025 11:20 às 16/01 16:00
Salto Pirapora 3 | 2026-01-01 | Usina - Atuação das proteções Relé LT - 59N - Sobretensão no Neutro - 31/12/2025 17:55 às 01/01/2026 10:05
Piracicaba 1 | 2026-01-02 | Usina - Deligamento - 01/01 19:41 às 02/01 07:20
Aparecida do Taboado 1 | 2026-01-03 | Usina - Relé trip 81, 47 e 27ABC - 04:36 às 09:35
Santo Inácio XII | 2026-01-03 | Usina - Desligamento sem trip - 04:36 às 18:00
Vargem Grande 1 | 2026-01-03 | Usina - Relé trip 81 - 04:00 às 09:42
Goytacazes 1 | 2026-01-04 | Usina - Relé Trip 27ABC - Falha de energia da concessionária - 04/01 05:30 às 08/01 10:10
Ipixuna 1 | 2026-01-04 | Usina - Relé trip 59N - 08:15 às 10:50
Ipixuna 2 | 2026-01-04 | Usina - Relé trip 59N - 08:15 às 10:50
Guaratinguetá V | 2026-01-05 | Usina - Desligamento - 07:33 às 10:36
Santarém 1 | 2026-01-06 | Usina - Relé trip 81 - 12:25 às 12:52
Santarém 2 | 2026-01-06 | Usina - Relé trip 81 - 12:25 às 12:52
Aparecida do Taboado 1 | 2026-01-07 | Usina - Relé trip 27 - 05:10 às 09:09
Ipixuna 1 | 2026-01-07 | Usina - Relé trip 27 - 05:58 às 08:42 Usina - Falha de comunicação - 07/01 17:34 às 08/01 08:30
Ipixuna 2 | 2026-01-07 | Usina - Relé trip 27 - 05:58 às 08:42 Usina - Falha de comunicação - 07/01 17:34 às 08/01 08:30
Aparecida do Taboado 1 | 2026-01-09 | Usina - Desligamento - 12:45 às 15:02
Aparecida do Taboado 2 | 2026-01-09 | Usina - Desligamento - 12:45 às 15:02
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-01-09 | Inversor 07 - Fusível e porta Fusível danificados - 09/01 11:10 às 30/01 10:51
Santa Bárbara I | 2026-01-09 | Inversor 7 - Furto de cabos - 09/01 07:00 às 19/01 12:00
Aparecida do Taboado 2 | 2026-01-10 | Usina - Desligamento - 10/01 16:00 às 11/01 07:10
Ipixuna 1 | 2026-01-10 | Usina - Desligamento - 09/01 18:16 às 10/01 07:00
Ipixuna 2 | 2026-01-10 | Usina - Desligamento - 09/01 18:16 às 10/01 07:00
Santo Inácio XII | 2026-01-10 | Santo Inácio XII - Relé Trip 81 - 10/01/2026 00:00 à 11/01/2026 08:50
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-01-11 | Araçoiaba da Serra 2 - Relé Trip 81 - 11/02/2026 15:25 às 15:50
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-01-12 | Usina - Desligamento - 14:57 às 23:59
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-01-12 | Usina - Relé Trip 47 - 14:47 às 17:50
Salto Pirapora 3 | 2026-01-12 | Usina - Relé Trip 81 - 14:51 às 18:10
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-01-14 | Araçoiaba da Serra 2 - Relé Trip 47 - 14/02/2026 10:48 às 10:54
Goytacazes 1 | 2026-01-16 | Usina - Relé Trip 59N e 47 - 15/01 20:10 às 16/01 08:00
Marajoara 1 | 2026-01-17 | Usina - Relé Trip 81 - 14:21 às 14:55
Goytacazes 1 | 2026-01-18 | Usina - Relé Trip 47 - 07:10 às 08:25
Piracicaba 1 | 2026-01-18 | Usina - Relé Trip 59 - 05:35 às 11:00
Ipixuna 2 | 2026-01-19 | Usina - Desligamento sem trip - 00:00 às 07:47
Salto Pirapora 3 | 2026-01-19 | Usina - Relé trip 59N - 14:25 às 14:41
Goytacazes 1 | 2026-01-20 | Usina - Relé Trip 27ABC e 59N - 04:32 às 13:15
Ibaté 1 | 2026-01-20 | Usina - Relé Trip 81 - 11:19 às 12:12 Usina - Relé Trip 59N/46/78 - 12:25 às 12:59
Ibaté 2 | 2026-01-20 | Usina - Relé Trip 78 - 12:34 às 13:00
Ipixuna 1 | 2026-01-20 | Usina - Relé trip 27 e Fechamento de chave fusivel da usina - 20/01 15:28 às 21/01 11:45
Ipixuna 2 | 2026-01-20 | Usina - Relé trip 27 e Fechamento de chave fusivel da usina - 20/01 15:28 às 21/01 11:45
Ipixuna 2 | 2026-01-21 | Usina - Relé trip 27 e Fechamento de chave fusivel da usina - 20/01 15:28 às 21/01 11:45
Aparecida do Taboado 2 | 2026-01-22 | Usina - Relé Trip 59B - 07:20 às 10:08
Guaratinguetá V | 2026-01-22 | Usina - Relé trip 27, 59N - 21/01 22:05 às 22/01 08:20 Usina - Falta da concessionaria - 13:33 às 14:53
Santa Bárbara I | 2026-01-22 | Inversor - Desligamento e substituição - 22/01 16:13 às 23/01 11:10
Santarém 1 | 2026-01-23 | inversor - Inversor em standby, iniciado manualmente - 06:00 às 10:14
Ipixuna 1 | 2026-01-24 | Usina - Relé Trip 27ABC - 23/01 20:10 às 24/01 07:50
Ipixuna 2 | 2026-01-24 | Usina - Relé Trip 27ABC - 23/01 20:10 às 24/01 07:50
Santarém 1 | 2026-01-24 | Usina - Relé Trip 81 Atuado - 13:57 às 14:27
Santarém 2 | 2026-01-24 | Usina - Relé Trip 81 Atuado - 13:57 às 14:27
Aparecida do Taboado 2 | 2026-01-25 | Usina - Relé Trip 27ABC - 25/01 16:00 às 26/01 16:00
Caxambu | 2026-01-25 | Usina - Falta de rede na concessionaria - 10:20 às 16:51
Salto Pirapora 3 | 2026-01-25 | Usina - Relé trip 81 e 59N - 15:25 às 15:38
Aparecida 3 | 2026-01-26 | Usina - Relé Trip 47 - 11:40 às 11:56
Ipixuna 1 | 2026-01-26 | Usina - Desligamento - 26/01 17:10 às 27/01 07:40
Ipixuna 2 | 2026-01-26 | Usina - Desligamento - 26/01 17:10 às 27/01 07:40
Santarém 1 | 2026-01-26 | Usina - Relé Trip 81 Atuado - 12:11 às 14:27
Santarém 2 | 2026-01-26 | Usina - Relé Trip 81 Atuado - 12:11 às 14:27
Aparecida 3 | 2026-01-27 | Usina - Sem trip no relé - 11:10 às 11:14
Marajoara 1 | 2026-01-27 | Usina - Relé Trip 81 - 17:44 às 17:47
Santo Inácio XII | 2026-01-27 | Usina - Relé Trip 27 - 27/01 17:30 às 28/01 08:30
Aparecida 3 | 2026-05-10 | Inversor - Inversores Desconectados, Falha De Comunicação - 10/05/2026 06:00 às 10/05/2026 14:00
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-05-02 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 02/05/2026 15:48 às 02/05/2026 15:51
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-05-07 | Inversor - Inversor 6 Desligado - 07/05/2026 09:10 às 07/05/2026 11:30
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-05-18 | Usina - Religada Remotamente, Relé Trip 47 - 18/05/2026 11:26 às 18/05/2026 11:28
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-05-02 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 02/05/2026 15:48 às 02/05/2026 15:51
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 06/05/2026 11:20 às 06/05/2026 11:30
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-05-18 | Usina - Religada Remotamente, Relé Trip 47 - 18/05/2026 11:26 às 18/05/2026 11:28
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-05-31 | Usina - Religada Remotamente, Relé Sem Trip - 31/05/2026 07:25 às 31/05/2026 07:40
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-05-20 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 20/05/2026 08:35 às 20/05/2026 12:26
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-05-27 | Inversor - Inversores 9 E 10 Desligados Devido Furto De Cabos - 27/05/2026 07:00 às 03/06/2026 17:30
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-05-29 | Inversor - Inversor 8 Com Baixa Geração - 29/05/2026 07:00 às 29/05/2026 16:00
Boa Esperança do Sul 2 | 2026-05-27 | Inversor - Inversores 2 E 3 Com Baixa Geração Devido Furto De Cabos - 27/05/2026 07:00 às 02/06/2026 11:30
Boa Esperança do Sul 2 | 2026-05-29 | Inversor - Inversor 4 Com Baixa Geração - 29/05/2026 07:00 às 29/05/2026 11:00
Caxambu | 2026-05-28 | Usina - Falha De Comunicação Com O Supervisório - 28/05/2026 04:15 às 28/05/2026 08:00
Caxambu | 2026-05-29 | Usina - Usina Desligada, Falta Concessionaria - 29/05/2026 11:56 às 29/05/2026 17:48
Goytacazes 1 | 2026-05-03 | Usina - Usina Desligada, Relé Sem Trip - 03/05/2026 09:10 às 03/05/2026 10:51
Goytacazes 1 | 2026-05-03 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 03/05/2026 18:40 às 04/05/2026 07:25
Goytacazes 1 | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 E 59 - 06/05/2026 06:35 às 06/05/2026 09:22
Goytacazes 1 | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 06/05/2026 17:00 às 07/05/2026 09:57
Goytacazes 1 | 2026-05-20 | Usina - Falha De Comunicação, Devido A Desligamento Do Nobreak Da Sala De O&M - 20/05/2026 08:55 às 20/05/2026 10:15
Goytacazes 1 | 2026-05-20 | Usina - Falha De Comunicação, Devido A Desligamento Do Nobreak Da Sala De O&M - 20/05/2026 14:00 às 20/05/2026 15:00
Goytacazes 1 | 2026-05-20 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 20/05/2026 17:00 às 20/05/2026 07:26
Goytacazes 1 | 2026-05-21 | Usina - Falha De Comunicação, Devido A Desligamento Do Nobreak Da Sala De O&M - 21/05/2026 13:50 às 21/05/2026 15:00
Goytacazes 1 | 2026-05-21 | Usina - Falha De Comunicação, Devido A Desligamento Do Nobreak Da Sala De O&M - 21/05/2026 20:05 às 22/05/2026 07:08
Goytacazes 1 | 2026-05-28 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 28/05/2026 23:58 às 29/05/2026 07:01
Goytacazes 1 | 2026-05-29 | Usina - Falha De Comunicação, Por Conta De Nobreak Em Curto - 29/05/2026 08:40 às 29/05/2026 13:51
Goytacazes 1 | 2026-05-30 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 30/05/2026 08:35 às 30/05/2026 09:52
GUARATINGUETÁ V | 2026-05-05 | Usina - Falha Na Comunicação - 05/05/2026 16:02 às 08/05/2026 10:50
GUARATINGUETÁ V | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 E 47 - 06/05/2026 00:49 às 08/05/2026 10:50
GUARATINGUETÁ V | 2026-05-09 | Inversor - Inversor 3 Desligado - 09/05/2026 06:49 às 09/05/2026 09:55
GUARATINGUETÁ V | 2026-05-31 | Inversor - Inversor 3 Desligado - 31/05/2026 07:00 às 02/06/2026 10:40
Ibaté 1 | 2026-05-11 | Inversor - Inversor 3 Desligado - 11/05/2026 06:00 às 11/05/2026 12:40
Ibaté 1 | 2026-05-13 | Inversor - Inversor 11 Desligado - 13/05/2026 11:08 às 18/05/2026 08:00
Ibaté 1 | 2026-05-19 | Inversor - Inversor Nº 06 Intermitente - 19/05/2026 06:00 às 19/05/2026 10:55
Ibaté 1 | 2026-05-28 | Inversor - Inversor 4 Desligado - 28/05/2026 14:00 às - -
Ibaté 1 | 2026-05-29 | Usina - Falha Na Comunicação - Falta De Internet - Fibra Rompida Na Região - 29/05/2026 11:40 às 29/05/2026 13:05
Ibaté 2 | 2026-05-19 | Inversor - Inversor Nº 03 Intermitente - 19/05/2026 06:00 às 19/05/2026 09:10
Ibaté 2 | 2026-05-28 | Inversor - Inversor 1 Desligado - 28/05/2026 08:30 às 29/05/2026 09:00
Ipixuna 2 | 2026-05-03 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip No Relé - 03/05/2026 10:00 às 03/05/2026 11:17
Ipixuna 1 | 2026-05-03 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 03/05/2026 17:00 às 04/05/2026 07:17
Ipixuna 1 | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 06/05/2026 19:57 às 07/05/2026 07:07
Ipixuna 1 | 2026-05-07 | Usina - Usina Desligada E Chave fusivel danificado - 07/05/2026 15:15 às 11/05/2026 15:05
Ipixuna 1 | 2026-05-12 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 12/05/2026 20:23 às 13/05/2026 08:09
Ipixuna 1 | 2026-05-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 15/05/2026 17:10 às 16/05/2026 08:20
Ipixuna 1 | 2026-05-22 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip No Relé - 22/05/2026 20:21 às 23/05/2026 10:25
Ipixuna 1 | 2026-05-24 | Usina - Usina Desligada, Trip 27Abc - 24/05/2026 09:15 às 24/05/2026 11:40
Ipixuna 1 | 2026-05-24 | Usina - Usina Desligada, Trip 27 - 24/05/2026 23:12 às 25/05/2026 08:08
Ipixuna 1 | 2026-05-29 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 29/05/2026 07:50 às 29/05/2026 08:50
Ipixuna 1 | 2026-05-30 | Usina - Usina Offline, Trip 27 - 30/05/2026 11:10 às 30/05/2026 12:15
Ipixuna 2 | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 06/05/2026 19:57 às 07/05/2026 07:07
Ipixuna 2 | 2026-05-07 | Usina - Usina Desligada E Chave fusivel danificado - 07/05/2026 15:15 às 11/05/2026 15:05
Ipixuna 2 | 2026-05-12 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 12/05/2026 20:23 às 13/05/2026 08:09
Ipixuna 2 | 2026-05-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 15/05/2026 17:10 às 16/05/2026 08:20
Ipixuna 2 | 2026-05-22 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip No Relé - 22/05/2026 20:21 às 23/05/2026 10:25
Ipixuna 2 | 2026-05-24 | Usina - Usina Desligada, Trip 27Abc - 24/05/2026 09:15 às 24/05/2026 11:40
Ipixuna 2 | 2026-05-24 | Usina - Usina Desligada, Trip 27 - 24/05/2026 23:12 às 25/05/2026 08:08
Ipixuna 2 | 2026-05-29 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 29/05/2026 07:50 às 29/05/2026 08:50
Ipixuna 2 | 2026-05-30 | Usina - Usina Offline, Trip 27 - 30/05/2026 11:10 às 30/05/2026 12:15
Piracicaba 1 | 2026-05-21 | Usina - Usina Deligada, Sem Tensão Da Concessionaria - das 16:29 às 17:48
Salto Pirapora 3 | 2026-05-08 | Usina - Falha De Comunicação Com O Supervisório - 08/05/2026 14:20 às 08/05/2026 16:00
Salto Pirapora 3 | 2026-05-27 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 59N - 27/05/2026 10:57 às 27/05/2026 11:02
Salto Pirapora 3 | 2026-05-27 | Usina - Religado Remotamente, Relé Sem Trip - 27/05/2026 14:12 às 27/05/2026 14:38
Salto Pirapora 3 | 2026-05-29 | Usina - Religada Remotamente, Sem Trip Ativo - 29/05/2026 06:24 às 29/05/2026 06:32
Santarém 1 | 2026-05-03 | Usina - Usina Deligada, Sem Tensão Da Concessionaria - 03/05/2026 04:37 às 03/05/2026 09:53
Santarém 1 | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50, 51 E 59N - 06/05/2026 06:30 às 06/05/2026 07:50
Santarém 1 | 2026-05-10 | Usina - Usina Desligada, Trip 59 - 10/05/2026 12:32 às 10/05/2026 14:33
Santarém 1 | 2026-05-11 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 11/05/2026 04:00 às 11/05/2026 07:26
Santarém 1 | 2026-05-13 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 13/05/2026 04:00 às 13/05/2026 09:04
Santarém 1 | 2026-05-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 E 59 - 15/05/2026 06:20 às 15/05/2026 07:35
Santarém 1 | 2026-05-16 | Inversor - Inversor 5 Desligado, Standby - 16/05/2026 07:00 às 16/05/2026 10:30
Santarém 1 | 2026-05-17 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47,59,81 - 17/05/2026 05:00 às 17/05/2026 07:25
Santarém 1 | 2026-05-20 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 E 67 - 20/05/2026 12:10 às 20/05/2026 13:17
Santarém 2 | 2026-05-03 | Usina - Usina Deligada, Sem Tensão Da Concessionaria - 03/05/2026 04:37 às 03/05/2026 09:53
Santarém 2 | 2026-05-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50, 51 E 59N - 06/05/2026 06:30 às 06/05/2026 07:45
Santarém 2 | 2026-05-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 E 59 - 15/05/2026 06:20 às 15/05/2026 07:35
Santarém 2 | 2026-05-17 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47,59,81 - 17/05/2026 05:00 às 17/05/2026 07:25
Santarém 2 | 2026-05-20 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 E 67 - 20/05/2026 12:10 às 20/05/2026 13:17
Santarém 2 | 2026-05-23 | Usina - Usina Desligada, Relé Com Trip 50/51 - 23/05/2026 15:00 às 23/05/2026 17:05
Santo Inácio XII | 2026-05-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 08/05/2026 08:20 às 08/05/2026 08:39
Santo Inácio XII | 2026-05-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 08/05/2026 11:50 às 08/05/2026 13:50
SÃO BENTO V | 2026-05-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Com Trip 59 E 47 - 08/05/2026 16:35 às 09/05/2026 09:20
SÃO BENTO V | 2026-05-10 | Usina - Usina Desligada, Trip 59N - 10/05/2026 09:21 às 10/05/2026 12:00
SÃO BENTO V | 2026-05-18 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59N - 18/05/2026 07:00 às 18/05/2026 08:10
SÃO BENTO V | 2026-05-24 | Usina - Usina Desligada, Falta De Tensão Da Concessionária - 24/05/2026 09:18 às 24/05/2026 19:05
SÃO BENTO V | 2026-05-24 | Usina - Usina Desligada, Trip 59N - 24/05/2026 20:20 às 25/05/2026 08:20
Vargem Grande 1 | 2026-05-05 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 05/05/2026 16:30 às 06/05/2026 07:16
Vargem Grande 1 | 2026-05-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 08/05/2026 08:20 às 08/05/2026 09:46
Vargem Grande 1 | 2026-05-28 | Usina - Falha Na Comunicação - Falta De Internet - Fibra Rompida Na Região - 28/05/2026 11:45 às 29/05/2026 14:00
Vargem Grande 1 | 2026-06-01 | Usina - Falha De Comunicação Temporária - 01/06/2026 08:35 às 01/06/2026 14:51
Ibaté 1 | 2026-06-01 | Usina - Falha De Comunicação Temporária - 01/06/2026 12:50 às 01/06/2026 13:15
Ipixuna 1 | 2026-06-01 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 01/06/2026 13:45 às 01/06/2026 14:55
Ipixuna 2 | 2026-06-01 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 01/06/2026 13:45 às 01/06/2026 14:55
Ipixuna 1 | 2026-06-01 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 01/06/2026 16:03 às 01/06/2026 17:05
Ipixuna 2 | 2026-06-02 | Usina - Usina Ligada - Manutenção No Nobreak (Cliente Da Usina B) - 02/06/2026 07:20 às 02/06/2026 11:00
Goytacazes 1 | 2026-06-02 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 02/06/2026 10:50 às 02/06/2026 12:10
GUARATINGUETÁ V | 2026-06-02 | Usina - Usina Desligada - 02/06/2026 13:50 às 04/06/2026 15:35
Ipixuna 2 | 2026-06-01 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 01/06/2026 16:03 às 01/06/2026 17:05
Ipixuna 1 | 2026-06-02 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 02/06/2026 14:00 às 02/06/2026 15:50
Ipixuna 2 | 2026-06-02 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 02/06/2026 14:00 às 02/06/2026 15:50
Ipixuna 1 | 2026-06-03 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 03/06/2026 02:03 às 03/06/2026 07:24
Ipixuna 2 | 2026-06-03 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 03/06/2026 02:03 às 03/06/2026 07:24
Goytacazes 1 | 2026-06-04 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 04/06/2026 05:30 às 04/06/2026 07:37
Ibaté 1 | 2026-06-04 | Inversor - Inversor 11 Com Strings 17 E 18 Zeradas - 04/06/2026 07:00 às 03/06/2026 14:00
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-06-04 | Inversor - Inversor 10 Desligado - 04/06/2026 07:40 às 04/06/2026 12:00
Aparecida 3 | 2026-06-04 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 (Religamento Remoto) - 04/06/2026 11:42 às 04/06/2026 11:58
Piracicaba 1 | 2026-06-04 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 04/06/2026 13:20 às 04/06/2026 15:40
Piracicaba 1 | 2026-06-04 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 04/06/2026 16:30 às 04/06/2026 16:40
Ipixuna 1 | 2026-06-04 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 04/06/2026 18:25 às 05/06/2026 07:25
Ipixuna 2 | 2026-06-04 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 04/06/2026 18:25 às 05/06/2026 07:25
Ipixuna 1 | 2026-06-05 | Usina - Falha Na Comunicação - Falta De Internet - Fibra Rompida Na Região - 05/06/2026 07:30 às 05/06/2026 10:20
Ipixuna 2 | 2026-06-05 | Usina - Falha Na Comunicação - Falta De Internet - Fibra Rompida Na Região - 05/06/2026 07:30 às 05/06/2026 10:20
SÃO BENTO V | 2026-06-05 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 05/06/2026 17:35 às 06/06/2026 09:10
Ipixuna 1 | 2026-06-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 06/06/2026 03:01 às 06/06/2026 09:10
Ipixuna 2 | 2026-06-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 06/06/2026 03:01 às 06/06/2026 09:10
Santarém 2 | 2026-06-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50/51 - 06/06/2026 04:21 às 06/06/2026 08:40
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-06-06 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 06/06/2026 07:50 às 06/06/2026 11:40
Ipixuna 1 | 2026-06-06 | Usina - Usina Desligada, Sem Comunicação, Trip 27Abc - 06/06/2026 16:55 às 07/06/2026 08:50
Ipixuna 2 | 2026-06-06 | Usina - Usina Desligada, Sem Comunicação, Trip 27Abc - 06/06/2026 16:55 às 07/06/2026 08:50
Santarém 1 | 2026-06-06 | Usina - Usina Desligada, Trip 47, Sem Comunicação - 06/06/2026 18:12 às 07/06/2026 07:40
Goytacazes 1 | 2026-06-07 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 07/06/2026 07:30 às 07/06/2026 09:54
Aparecida 3 | 2026-06-07 | Inversor - Inversor 8 Desligado, Subtensão De Rede - 07/06/2026 13:24 às 08/06/2026 12:20
Santarém 1 | 2026-06-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 08/06/2026 12:05 às 08/06/2026 13:10
Santarém 2 | 2026-06-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 08/06/2026 12:05 às 08/06/2026 13:10
SÃO BENTO V | 2026-06-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 08/06/2026 15:50 às 08/06/2026 16:05
GUARATINGUETÁ V | 2026-06-08 | Usina - Usina Ligada - Falha De Comunicação Devido Oscilação De Internet - 08/06/2026 16:10 às 08/06/2026 16:49
Aparecida 3 | 2026-06-08 | Usina - Manutenção Programada - 08/06/2026 16:30 às 08/06/2026 16:41
Goytacazes 1 | 2026-06-08 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 08/06/2026 17:00 às 08/06/2026 18:30
Ipixuna 1 | 2026-06-09 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 09/06/2026 07:00 às 09/06/2026 08:48
Ipixuna 2 | 2026-06-09 | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 09/06/2026 07:00 às 09/06/2026 08:48
Ipixuna 1 | 2026-06-09 | Usina - Usina Desligada, Sobretensão Na Rede - 09/06/2026 08:55 às 10/06/2026 07:32
Ipixuna 2 | 2026-06-09 | Usina - Usina Desligada, Sobretensão Na Rede - 09/06/2026 16:45 às 10/06/2026 07:32
Vargem Grande 1 | 2026-06-10 | Inversor - Inversor Nº 12 Desligado - 10/06/2026 06:00 às 10/06/2026 15:50
Ibaté 1 | 2026-06-10 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 (Religamento Remoto) - 10/06/2026 06:40 às 10/06/2026 08:05
Ipixuna 1 | 2026-06-10 | Usina - Usina Desligada, Trip 59 E 27, Fusível Queimado - 10/06/2026 09:30 às 13/06/2026 10:10
Goytacazes 1 | 2026-06-10 | Usina - Usina Ligada - Falha De Comunicação Devido Oscilação De Internet - 10/06/2026 10:40 às 10/06/2026 11:50
Ibaté 1 | 2026-06-11 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47,81 E 78 - 11/06/2026 13:21 às 11/06/2026 13:49
Ibaté 2 | 2026-06-11 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47,81 E 78 - 11/06/2026 13:21 às 11/06/2026 13:49
Ipixuna 2 | 2026-06-12 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 12/06/2026 03:14 às 12/06/2026 07:35
Ibaté 1 | 2026-06-12 | Inversor - Inversor Nº 11 Desligado, Devido "Baixa Impedância De Isolamento" - 12/06/2026 06:00 às 12/06/2026 09:45
Ibaté 1 | 2026-06-13 | Inversor - Inversor 3 Em Standby - 13/06/2026 06:00 às 13/06/2026 11:20
Ibaté 2 | 2026-06-13 | Inversor - Inversor 6 Em Standby - 13/06/2026 06:00 às 13/06/2026 11:40
Boa Esperança do Sul 1 | 2026-06-13 | Usina - Usina Desligada, Sem Comando Remoto - 13/06/2026 06:40 às 13/06/2026 10:20
Ipixuna 1 | 2026-06-13 | Usina - Usina Desligada, Por Fusível Da Concessionária Atuado - 13/06/2026 16:45 às 15/06/2026 21:00
Ipixuna 2 | 2026-06-13 | Usina - Usina Desligada, Por Fusível Da Concessionária Atuado - 13/06/2026 16:45 às 15/06/2026 21:00
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-06-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 78 - 15/06/2026 11:30 às 15/06/2026 15:15
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-06-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 78 - 15/06/2026 11:30 às 15/06/2026 15:15
Goytacazes 1 | 2026-06-15 | Usina - Usina Ligada - Falha Na Comunicação - Oscilação De Internet - 15/06/2026 11:55 às 15/06/2026 13:05
Araçoiaba da Serra 1 | 2026-06-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50 E 51 - 15/06/2026 16:00 às 15/06/2026 18:10
Araçoiaba da Serra 2 | 2026-06-15 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50 E 51 - 15/06/2026 16:00 às 15/06/2026 18:10
SÃO BENTO V | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Falta De Tensão Da Concessionária - 16/06/2026 02:56 às 16/06/2026 17:59
Ipixuna 1 | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 16/06/2026 05:04 às 16/06/2026 07:07
Ipixuna 2 | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 16/06/2026 05:04 às 16/06/2026 07:07
Santarém 1 | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 (Religamento Remoto) - 16/06/2026 06:22 às 16/06/2026 06:47
Santarém 2 | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 (Religamento Remoto) - 16/06/2026 06:22 às 16/06/2026 06:47
Ibaté 2 | 2026-06-16 | Inversor - Inversor Nº 7 Desligado, Devido Baixa Isolação - 16/06/2026 07:00 às 16/06/2026 11:10
Ipixuna 1 | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 E Chave Fusível Com Defeito - 16/06/2026 10:25 às 16/06/2026 13:00
Goytacazes 1 | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 16/06/2026 13:10 às 16/06/2026 13:49
Goytacazes 1 | 2026-06-16 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 16/06/2026 17:30 às 17/06/2026 07:41
Ibaté 1 | 2026-06-17 | Inversor - Inversor Nº 5 Desligado - 17/06/2026 08:35 às 17/06/2026 10:21
Goytacazes 1 | 2026-06-17 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 17/06/2026 16:20 às 17/06/2026 16:43
SÃO BENTO V | 2026-06-18 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 18/06/2026 10:21 às 18/06/2026 10:50
Ipixuna 1 | 2026-06-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/06/2026 05:36 às 19/06/2026 07:34
Ipixuna 2 | 2026-06-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/06/2026 05:36 às 19/06/2026 07:34
Ipixuna 1 | 2026-06-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/06/2026 12:00 às 19/06/2026 14:17
Ipixuna 2 | 2026-06-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/06/2026 12:00 às 19/06/2026 14:17
Ipixuna 1 | 2026-06-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/06/2026 17:45 às 20/06/2026 09:00
Ipixuna 2 | 2026-06-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/06/2026 17:45 às 20/06/2026 09:00
Ipixuna 2 | 2026-06-19 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/06/2026 22:50 às 20/06/2026 09:00
Santarém 1 | 2026-06-20 | Inversor - Inversor 8 Desligado, Aguardando Fabricante - 20/06/2026 06:00 às - -
Vargem Grande 1 | 2026-06-20 | Usina - Usina Desligada Por Corte - Falta De Pagamento - 20/06/2026 14:00 às 22/06/2026 08:40
Ipixuna 1 | 2026-06-21 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 E 59 - 21/06/2026 11:30 às 21/06/2026 14:30
Ipixuna 2 | 2026-06-21 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 E 59 - 21/06/2026 11:30 às 21/06/2026 14:30
Ipixuna 1 | 2026-06-22 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 22/06/2026 09:20 às 22/06/2026 09:56
Ipixuna 2 | 2026-06-22 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 22/06/2026 09:20 às 22/06/2026 09:56
Ibaté 1 | 2026-06-22 | Usina - Usina Ligada - Falha Na Comunicação - Falta De Internet - 22/06/2026 12:00 às 23/06/2026 07:00
Ipixuna 1 | 2026-06-23 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 23/06/2026 08:00 às 23/06/2026 11:28
Ipixuna 2 | 2026-06-23 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 23/06/2026 08:00 às 23/06/2026 11:28
Ipixuna 1 | 2026-06-23 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 23/06/2026 22:20 às 24/06/2026 08:20
Ipixuna 2 | 2026-06-23 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 23/06/2026 22:20 às 24/06/2026 08:20
Ibaté 2 | 2026-06-24 | Inversor - Inversor Nº 6 Desligado, Devido Baixa Impedância De Isolamento - 24/06/2026 06:00 às 24/06/2026 09:00
Ibaté 1 | 2026-06-24 | Inversor - Inversor Nº 10 Desligado, Devido Baixa Impedância De Isolamento - 24/06/2026 06:00 às 24/06/2026 10:40
Goytacazes 1 | 2026-06-24 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 59 - 24/06/2026 19:51 às 24/06/2026 07:38
Salto Pirapora 3 | 2026-06-24 | Usina - Usina Ligada, Falha De Comunicação - 24/06/2026 23:50 às 24/06/2026 06:00
Ipixuna 1 | 2026-06-25 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 25/06/2026 14:35 às 25/06/2026 15:07
Ipixuna 2 | 2026-06-25 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 25/06/2026 14:35 às 25/06/2026 15:07
Ibaté 2 | 2026-06-26 | Inversor - Inversor Nº 06 E 07 Desligado, Devido Baixa Impedância De Isolamento - 26/06/2026 06:00 às 26/06/2026 10:30
Aparecida do Taboado 1 | 2026-06-26 | Usina - Usina Desligada, Devido Desligamento Emergencial Por Parte Da Concessionária - 26/06/2026 08:25 às 26/06/2026 22:10
Aparecida do Taboado 2 | 2026-06-26 | Usina - Usina Desligada, Devido Desligamento Emergencial Por Parte Da Concessionária - 26/06/2026 08:25 às 26/06/2026 22:10
Ipixuna 1 | 2026-06-27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 27/06/2026 08:20 às 27/06/2026 09:11
Ipixuna 2 | 2026-06-27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 27/06/2026 08:20 às 27/06/2026 09:11
Ipixuna 1 | 2026-06-27 | Usina - Usina Deslgada, Relé Trip 27Abc - 27/06/2026 14:40 às 27/06/2026 21:00
Ipixuna 2 | 2026-06-27 | Usina - Usina Deslgada, Relé Trip 27Abc - 27/06/2026 14:40 às 27/06/2026 21:00

## Planilha1
UFV | EQUIPAMENTO | DATA (INICIAL) | HORA (INICIAL) | DATA (FINAL) | HORA (FINAL) | ATEND. EM CAMPO (INÍCIO) | TEMPO GASTO (≠) | OCORRÊNCIA | DESCRIÇÃO THOPEN
SANTARÉM 1B | INVERSOR | 2026-03-14 | 10:20 | - | - | - | - | INVERSOR 7 DESLIGADO | Inversor - Inversor 7 Desligado - 14/03/2026 10:20 às - -
SÃO BENTO V | USINA | 2026-04-01 | 15:40 | 2026-04-01 | 16:15 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ 59N | Usina - Usina Desligada, Relé 59N - 01/04/2026 15:40 às 01/04/2026 16:15
SANTARÉM 1B | USINA | 2026-04-01 | 16:28 | 2026-04-01 | 16:52 |  | 24MIN | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 81 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 01/04/2026 16:28 às 01/04/2026 16:52
SANTARÉM 1A e 1B | USINA | 2026-04-01 | 16:54 | 2026-04-02 | 9:15 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 50, 51 e 81 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50, 51 E 81 - 01/04/2026 16:54 às 02/04/2026 09:15
VARGEM GRANDE 1B | USINA | 2026-04-02 | 4:02 | 2026-04-02 | 7:30 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 81 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 02/04/2026 04:02 às 02/04/2026 07:30
MARAJOARA 1 | USINA | 2026-04-02 | 10:29 | 2026-04-02 | 10:30 | - | 01MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 81 | Usina - Usina Desligada, Trip 81 - 02/04/2026 10:29 às 02/04/2026 10:30
SANTO INÁCIO XII | USINA | 2026-04-02 | 10:29 | 2026-04-02 | 12:33 | - | - | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 02/04/2026 10:29 às 02/04/2026 12:33
APARECIDA 3 | USINA | 2026-04-02 | 10:30 | 2026-04-02 | 10:31 | - | 01MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 81 | Usina - Usina Desligada, Trip 81 - 02/04/2026 10:30 às 02/04/2026 10:31
SANTARÉM 1B | USINA | 2026-04-02 | 10:33 | 2026-04-02 | 10:34 | - | 01MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 47 E 81 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:33 às 02/04/2026 10:34
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-02 | 10:33 | 2026-04-02 | 10:47 | 10:35 | 12MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 47 E 81 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:33 às 02/04/2026 10:47
SANTARÉM 1B | USINA | 2026-04-02 | 10:52 | 2026-04-02 | 10:54 | - | 02MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 47 E 81 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:52 às 02/04/2026 10:54
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-02 | 10:52 | 2026-04-02 | 11:20 | 11:00 | 20MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 47 E 81 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 81 - 02/04/2026 10:52 às 02/04/2026 11:20
SANTO INÁCIO XII | USINA | 2026-04-02 | 14:35 | 2026-04-04 | 15:13 | - | - | USINA DESLIGADA, TRIP 81 | Usina - Usina Desligada, Trip 81 - 02/04/2026 14:35 às 04/04/2026 15:13
IPIXUNA 1 E 2 | USINA | 2026-04-03 | 10:30 | 2026-04-05 | 7:25 | 7:00 | 25min | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 03/04/2026 10:30 às 05/04/2026 07:25
MARAJOARA 1 | INVERSOR | 2026-04-04 | 6:00 | 2026-04-04 | 12:10 | 10:40 | 01H30MIN | INVERSORES SEM COMUNICAÇÃO | Inversor - Inversores Sem Comunicação - 04/04/2026 06:00 às 04/04/2026 12:10
ARAÇOIABA DA SERRA 1B | USINA | 2026-04-04 | 12:08 | 2026-04-04 | 12:10 | - | 02MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 47 | Usina - Usina Desligada, Trip 47 - 04/04/2026 12:08 às 04/04/2026 12:10
SANTARÉM 1A | INVERSOR | 2026-04-05 | 8:00 | 2026-04-05 | 11:15 | - | - | INVERSOR 5 DESLIGADO | Inversor - Inversor 5 Desligado - 05/04/2026 08:00 às 05/04/2026 11:15
APARECIDA 3 | USINA | 2026-04-05 | 16:11 | 2026-04-05 | 16:17 | - | 6MIN | RELIGADO REMOTAMENTE, RELÉ TRIP 78 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 78 - 05/04/2026 16:11 às 05/04/2026 16:17
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-07 | 4:00 | 2026-04-07 | 7:05 | 7:00 | 05MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 07/04/2026 04:00 às 07/04/2026 07:05
ARAÇOIABA DA SERRA 1A e 1B | USINA | 2026-04-07 | 8:06 | 2026-04-07 | 11:58 | - | - | USINA DESLIGADA | Usina - Usina Desligada - 07/04/2026 08:06 às 07/04/2026 11:58
SANTARÉM 1B | USINA | 2026-04-07 | 16:41 | 2026-04-07 | 16:45 | - | 04MIN | RELIGADA REMOTAMENTE, RELÉ TRIP 47 | Usina - Religada Remotamente, Relé Trip 47 - 07/04/2026 16:41 às 07/04/2026 16:45
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-07 | 16:41 | 2026-04-07 | 17:05 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 47 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 07/04/2026 16:41 às 07/04/2026 17:05
GOYTACAZES | USINA | 2026-04-08 | 2:26 | 2026-04-08 | 7:52 | - | - | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 08/04/2026 02:26 às 08/04/2026 07:52
IPIXUNA 1 e 2 | USINA | 2026-04-08 | 14:45 | 2026-04-08 | 15:43 | - | 58MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 08/04/2026 14:45 às 08/04/2026 15:43
IPIXUNA 1 | USINA | 2026-04-09 | 6:00 | 2026-04-09 | 8:29 | 8:00 | 29MIN | USINA DESLIGADA, RELÉ SEM TRIP | Usina - Usina Desligada, Relé Sem Trip - 09/04/2026 06:00 às 09/04/2026 08:29
SÃO BENTO V | USINA | 2026-04-09 | 9:16 | 2026-04-09 | 9:23 | - | 07MIN | RELIGADO REMOTAMENTE, RELÉ TRIP 59 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 59 - 09/04/2026 09:16 às 09/04/2026 09:23
SÃO BENTO V | USINA | 2026-04-09 | 10:23 | 2026-04-09 | 10:27 | - | 04MIN | RELIGADO REMOTAMENTE, RELÉ TRIP 59 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 59 - 09/04/2026 10:23 às 09/04/2026 10:27
VARGEM GRANDE 1B | USINA | 2026-04-10 | 4:34 | 2026-04-10 | 7:50 | - | - | FALHA DE COMUNICAÇÃO COM O SUPERVISÓRIO | Usina - Falha De Comunicação Com O Supervisório - 10/04/2026 04:34 às 10/04/2026 07:50
IPIXUNA 1 | USINA | 2026-04-10 | 19:14 | 2026-04-10 | 9:25 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 27 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27 - 10/04/2026 19:14 às 10/04/2026 09:25
SALTO DO PIRAPORA | USINA | 2026-04-11 | 9:24 | 2026-04-11 | 11:17 | 10:00 | 01H17MIN | RESET IN LOCO, RELIGADA REMOTAMENTE. RELÉ TRIP 59N | Usina - Reset In Loco, Religada Remotamente. Relé Trip 59N - 11/04/2026 09:24 às 11/04/2026 11:17
IPIXUNA 1 E 2 | USINA | 2026-04-11 | 16:15 | 2026-04-12 | 8:35 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 27ABC | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 11/04/2026 16:15 às 12/04/2026 08:35
PIRACICABA | USINA | 2026-04-12 | 6:03 | 2026-04-12 | 8:40 | 7:15 | 01H25MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 59N, SEM COMUNICAÇÃO | Usina - Usina Desligada, Trip 59N, Sem Comunicação - 12/04/2026 06:03 às 12/04/2026 08:40
SALTO DE PIRAPORA 3 | USINA | 2026-04-12 | 6:55 | 2026-04-12 | 7:02 | - | 07MIN | USINA DESLIGADA, TRIP 59N | Usina - Usina Desligada, Trip 59N - 12/04/2026 06:55 às 12/04/2026 07:02
IPIXUNA 2 | INVERSOR | 2026-04-13 | 6:00 | 2026-04-13 | 10:45 | 9:12 | 01H33MIN | INVERSOR 2 DESLIGADO | Inversor - Inversor 2 Desligado - 13/04/2026 06:00 às 13/04/2026 10:45
SALTO DE PIRAPORA 3 | USINA | 2026-04-14 | 8:02 | 2026-04-14 | 8:16 | - | - | USINA DESLIGADA, TRIP 47 e 59N | Usina - Usina Desligada, Trip 47 E 59N - 14/04/2026 08:02 às 14/04/2026 08:16
IBATÉ 2 | USINA | 2026-04-14 | 8:15 | 2026-04-14 | 8:20 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 47 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 14/04/2026 08:15 às 14/04/2026 08:20
IPIXUNA 1 | USINA | 2026-04-17 | 6:00 | 2026-04-17 | 8:42 | 7:00 | 01H42MIN | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 27ABC | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 17/04/2026 06:00 às 17/04/2026 08:42
IBATÉ 1 | INVERSOR | 2026-04-18 | 13:40 | - | - | - | - | FURTO DE CABOS | Inversor - Furto De Cabos - 18/04/2026 13:40 às - -
IPIXUNA 1 | USINA | 2026-04-18 | 16:30 | 2026-04-19 | 7:54 | 7:00 | 54MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 18/04/2026 16:30 às 19/04/2026 07:54
ARAÇOIABA DA SERRA 1B | INVERSOR | 2026-04-19 | 6:00 | 2026-04-19 | 9:19 | 7:00 | 02H19MIN | FALHA NA COMUNICAÇÃO, RESET NO INVERSOR | Inversor - Falha Na Comunicação, Reset No Inversor - 19/04/2026 06:00 às 19/04/2026 09:19
IPIXUNA 1 E 2 | USINA | 2026-04-19 | 8:50 | 2026-04-19 | 9:58 | 9:00 | 58MIN | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 27ABC | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 19/04/2026 08:50 às 19/04/2026 09:58
PIRACICABA | USINA | 2026-04-19 | 18:05 | 2026-04-20 | 8:10 | 7:00 | 01H10MIN | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 47 E 67 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 E 67 - 19/04/2026 18:05 às 20/04/2026 08:10
IPIXUNA 1 E 2 | USINA | 2026-04-19 | 21:20 | 2026-04-20 | 7:19 | 7:00 | 19MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 19/04/2026 21:20 às 20/04/2026 07:19
MARAJOARA | USINA | 2026-04-20 | 6:01 | 2026-04-20 | 6:09 | - | 08MIN | RELIGADO REMOTAMENTE, RELÉ TRIP 47 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 47 - 20/04/2026 06:01 às 20/04/2026 06:09
ARAÇOIABA DA SERRA 1B | USINA | 2026-04-20 | 6:09 | 2026-04-20 | 6:16 | - | 07MIN | RELIGADO REMOTAMENTE, RELÉ TRIP 47 | Usina - Religado Remotamente, Relé Trip 47 - 20/04/2026 06:09 às 20/04/2026 06:16
SÃO BENTO V | USINA | 2026-04-22 | 11:12 | 2026-04-22 | 11:18 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 59 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 22/04/2026 11:12 às 22/04/2026 11:18
SÃO BENTO V | USINA | 2026-04-22 | 11:56 | 2026-04-22 | 11:59 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 59 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 22/04/2026 11:56 às 22/04/2026 11:59
SANTARÉM 1B | USINA | 2026-04-22 | 14:59 | 2026-04-22 | 15:03 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 81 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 22/04/2026 14:59 às 22/04/2026 15:03
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-23 | 0:00 | 2026-04-23 | 7:38 | 7:00 | 38MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 23/04/2026 00:00 às 23/04/2026 07:38
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-23 | 12:42 | 2026-04-23 | 14:20 | 13:00 | 01H20MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 23/04/2026 12:42 às 23/04/2026 14:20
IBATÉ 1 | INVERSOR | 2026-04-24 | 6:00 | - | - | - | - | INVERSOR 10 DESLIGADO E 11 COM GERAÇÃO PARCIAL | Inversor - Inversor 10 Desligado E 11 Com Geração Parcial - 24/04/2026 06:00 às - -
IBATÉ 2 | INVERSOR | 2026-04-24 | 6:00 | - | - | - | - | INVERSOR 7 DESLIGADO E 08 COM GERAÇÃO PARCIAL | Inversor - Inversor 7 Desligado E 08 Com Geração Parcial - 24/04/2026 06:00 às - -
GOYTACAZES | USINA | 2026-04-24 | 8:20 | 2026-04-24 | 9:49 |  |  | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 59 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 24/04/2026 08:20 às 24/04/2026 09:49
IPIXUNA 1 E 2 | USINA | 2026-04-24 | 14:50 | 2026-04-24 | 17:00 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 27ABC | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc - 24/04/2026 14:50 às 24/04/2026 17:00
IBATÉ 2 | USINA | 2026-04-25 | 6:00 | - | - | - | - | FURTO DE CABOS DOS INVERSORES | Usina - Furto De Cabos Dos Inversores - 25/04/2026 06:00 às - -
SANTARÉM 1B | USINA | 2026-04-25 | 12:17 | 2026-04-25 | 12:21 | - | 04MIN | RELIGADA REMOTAMENTE, RELÉ TRIP 81 | Usina - Religada Remotamente, Relé Trip 81 - 25/04/2026 12:17 às 25/04/2026 12:21
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-25 | 12:17 | 2026-04-25 | 14:04 | 12:30 | 01H34MIN | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 47 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 47 - 25/04/2026 12:17 às 25/04/2026 14:04
SÃO BENTO V | USINA | 2026-04-26 | 13:52 | 2026-04-27 | 7:30 | - | - | USINA DESLIGADA, FALTA DA CONCESSIONARIA | Usina - Usina Desligada, Falta Da Concessionaria - 26/04/2026 13:52 às 27/04/2026 07:30
IBATÉ 1 | USINA | 2026-04-27 | 7:40 | 2026-04-27 | 10:55 | - | - | FALHA NA COMUNICAÇÃO | Usina - Falha Na Comunicação - 27/04/2026 07:40 às 27/04/2026 10:55
IPIXUNA 1 e 2 | USINA | 2026-04-27 | 15:30 | 2026-04-27 | 16:45 | 15:45 | 01H | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 27/04/2026 15:30 às 27/04/2026 16:45
GOYTACAZES | USINA | 2026-04-27 | 23:02 | 2026-04-28 | 7:20 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 59 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 59 - 27/04/2026 23:02 às 28/04/2026 07:20
ARAÇOIABA DA SERRA | USINA | 2026-04-28 | 15:22 | 2026-04-28 | 18:08 | - | - | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 27ABC, 47 E 59N | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 27Abc, 47 E 59N - 28/04/2026 15:22 às 28/04/2026 18:08
GOYTACAZES | USINA | 2026-04-29 | 0:20 | 2026-04-29 | 7:29 | 7:00 | 29MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 29/04/2026 00:20 às 29/04/2026 07:29
IPIXUNA 1 | USINA | 2026-04-29 | 5:56 | 2026-04-29 | 7:19 | 7:00 | 19MIN | USINA DESLIGADA, SEM TRIP ATIVO | Usina - Usina Desligada, Sem Trip Ativo - 29/04/2026 05:56 às 29/04/2026 07:19
SANTARÉM 1A | USINA | 2026-04-29 | 13:40 | 2026-04-29 | 14:40 | - | 1H | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 50, 51 e 81 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 50, 51 E 81 - 29/04/2026 13:40 às 29/04/2026 14:40
SANTARÉM 1B | USINA | 2026-04-29 | 13:40 | 2026-04-29 | 13:56 |  | 16MIN | USINA DESLIGADA, RELÉ TRIP 81 | Usina - Usina Desligada, Relé Trip 81 - 29/04/2026 13:40 às 29/04/2026 13:56